Metsise 5 elektrikilpide korrastustööde pakkumiskutse

Korralise ülevaatuse käigus avastas elektrikontroll Metsise 5 korteriühistu elektripaigaldise kontrollimisel olulised puudused. Korterelamul on 10 korterit, 5 trepikoda, Korterite peakilbid ja arvestid asuvad mõnel keldris. Objekt asub Tallinnas, Kristiine linnaosas.

Küsime pakkumist nende tööde teostamiseks:

- 5. Trepikoja kilbi korpuse maandamine, juhtidele katete paigaldamine. Täiendava isolatsiooni mähkimine vanadele juhtmetele. Illustratsiooniks pilt:

Maandamata katteta kilp

Nõrga isolatsiooniga vanad juhtmed.

- 3. Trepikoja katteta kilp, paigaldada katted, et vältida pingestatud osadega kokkupuuutmist. Koostada kilpide skeemid

- Koostada kõikidesse kilpidesse elektriskeemid, paigaldada tähistused ja markeeringud

- Peakilbis tuleb maandus ja neutraaljuhid eraldi klemmide alla panna. Kinnitada paremini kaitsekatted, täpsustada kilbi skeemi

PEAKILP eelmise arvestiga.

Veel pilte:

2. trepikoja kilp, pingestatud osad pole puutekindlad.

- Trepikoja kilp

Tööde teostamisel tuleb teha koostööd korterite omanikega, et täpsustada skeemide tegemiseks vajalike kaitsmete tähistused ning juhtide kulgemine.

Pakkumine peaks sisaldama töö ning tarvikute maksumust.

Palume pakkumine esitada meilile risto@kontsertkoor.ee kahe nädala jooksul.

30.06.2016

Lugupidamisega

Risto Pomerants, KÜ Metsise 5 juhatuse liige

56 987 036