JOONWERK OÜ
Rosma küla, Põlva vald, 63309 Põlvamaa
GSM 53461133; E-mail: joonas.tuuling@mail.ee
MTR reg.nr.: TEL001040, EEP000779, FPR000171

Tellija:	Korteriühistu Kalda 23 Tabivere
Aadress:	Kalda 23, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Registrikood:	80478170
Tellija esindaja:	Artjom Mošarov, juhatuse liige
E-post:	kutabiverekalda23@gmail.com
Telefon:	+372 5690 8562

Korterelamu rekonstrueerimine
Kalda 23, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu maakond

TUGEVVOOL
NÕRKVOOL

põhiprojekt

Töö nr. 2037

Projektijuht:	S. Limberg

Projekti koostas:	J. Tuuling

Sisukord

Seletuskiri
1. Üldosa.
1.1. Kasutatud lähtedokumendid.
1.2. Nõuded elektritöövõtjale, elektritöödele ja -seadmetele.
2. Tugevvool.
2.1. Elektripaigaldise üldandmed.
2.2. Kaitseviisid.
2.3. Elektrivarustus.
2.4. Jaotuskeskused.
2.5. Kaablid ja juhtmed.
2.6. Valgustus.
2.7. Installatsioonimaterjalid.
2.8. Tehnoloogiliste seadmete ning ventilatsiooni- ja kütteseadmete elektripaigaldis.
2.9. Elektriautode laadimine ja plokisoojenduspostid.
2.10. Päikeenergia tootmine.
2.11. Potentsiaaliühtlustus.
3. Kasutuselevõtt.
4. Materjalide spetsifikatsioon.

Joonised
Joonis 1.	Keldrikorruse seadmete plaan.
Joonis 2.	1. korruse seadmete plaan.
Joonis 3.	2.. korruse seadmete plaan.
Joonis 4.	Pööningu seadmete plaan.
Joonis 5.	Katuse seadmete plaan.
Joonis 6.	Magistraalliinide skeem.
Joonis 7.	Peajaotuskilp PJK.
Joonis 8.	Trepikoja jaotuskilbi tüüpskeem
Joonis 9.	Soojasõlme jaotuskilp JK-SS.
Joonis 10.	Potentsiaaliühtlustuse põhimõtteskeem.
Joonis 11.	PV jaama skeem.
Joonis 12.	Välisvõrk. Asendiplaan.

SELETUSKIRI

1. Üldosa.
Käesolev projektiga on antud lahendus rekonstrueeritava korterelamu tugevvoolupaigaldisele.
Projekteerimisel on aluseks võetud tellija lähteülesanne, rekonstrueerimise arhitektuurse osa projekt, KVVK osa projekt, energiaarvutused.
Hoone tehnilised näitajad:
Maapealsete korruste arv:	2
Maaluste korruste arv	1
Korterite arv	12
Kasutusviis	I (korterelamu)
Projekti tugevvoolu osas lahendataksepeajaotuskilbi ja trepikodades paiknevate arvestikilpide vahetus, magistraalkaablite vahetus, paigaldatavate kütte- ja ventilatsiooniseadmete elektrivarustus, keldri ja trepikodade üldvalgustus, trepikodade evakuatsioonivalgustus. Hoone katusele on ette nähtud paigaldada päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks maksimaalse võimsusega ~15kW. Elamu välisseinale on ette nähtud elektriautode laadimiskilp kahele elektriautole.

Enne tööde algust tuleb kasutusele võtta meetmed olemasolevate elektripaigaldise osade säilimiseks ehitustööde tsoonides. Mittevajalikud ning asendatavad seadmed ja kaablid tuleb demonteerida. Taaskasutuskõlblikud demonteeritavad seadmed anda üle tellijale, mittekasutatavad utiliseerida vastavalt kehtivatele normidele.
Käesolev projekt on koostatud põhiprojekti mahus. Paigaldise väljaehitamise alustamise eelduseks on tööprojekti olemasolu, mille koostamine kuulub töövõtu mahtu. Tugev- ja nõrkvoolutööde töövõtja peab hinnapakkumises arvestama tööprojekti ja teostusjooniste koostamise maksumusega.
Projektis toodud seadmeid ja materjale võib asendada samaväärsetega, kooskõlastades muudatused eelnevalt tellijaga.
Projektdokumentatsioon moodustab terviku. Vastuolude ilmnemisel projekti eri osade vahel konsulteerida projekteerijaga.

1.1. Kasutatud lähtedokumendid.
Hoone elektrivarustuse projekteerimisel ja ehitamisel on aluseks EV-s kehtivad normdokumendid, standardid:
Ehitusseadustik;
Seadme ohutuse seadus;
MTMm nr. 97, 17.07.2015 Nõuded ehitusprojektile;
SMm nr. 17, 30.03.2017 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele;
EVS 932:2017 Ehitusprojekt;
EVS-HD 60364/384 Ehitiste elektripaigaldised;
EVS-EN 61140 Kaitse elektrilöögi eest;
EVS-EN 1838 Valgustehnika.Hädavalgustus;
EVS-EN 50172 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid;
EVS-EN 50272 Ohutusnõuded tagavaraakudele ja akupaigaldistele;
EVS-EN 50110 Elektripaigaldiste käit;
EVS-EN 50525 Juhtmed ja kaablid. Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750V;
EVS 720:2015 Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel
EVS-EN 62040 Katkematu toite süsteemid;
EN 50438:2013 Nõuded mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks rööbiti avalike madalpingeliste jaotusvõrkudega
EVS-EN 61000 „Elektromagnetilise ühilduvuse standard“

Normdokumentide pädevusjärjekord on järgmine:
    1. Eesti Vabariigi seadused;
    2. Eesti Vabariigi valitsuse määrused;
    3. Eesti standardid EVS ja siseriiklikud eeskirjad;
    4. Eesti standardite puudumisel Euroopa standardid EN-HD, EN jt.
Nende puudumisel rahvusvahelised standardid IEC, viimaste puudumisel muud rahvuslikud standardid;
    1. Juhendid;

1.2. Nõuded elektritöövõtjale, elektritöödele ja -seadmetele.
Elektritööde ettevõtja peab omama elektritööde teostamisõigust B-pädevuspiirkonnas ning olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR), ta peab omama piisavalt resurssi tööde ohutuks ja õigeaegseks läbiviimiseks ning kontrolltoimingute korraldamiseks.
Kõik elektripaigaldiste ehitustööd peavad olema tehtud käesoleva projekti ning Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja normatiivide alusel. Kokkuleppel Tellijaga võib Töövõtja lisada töid või materjale (installatsioonitarvikuid), kui need on vajalikud tööde lõpetamiseks või seadme ekspluateerimiseks. Normatiivides toodud teimid kuuluvad töövõttu. Ehituse garantiiaeg määratakse Tellija ja Töövõtja vahelise lepinguga, mis ei ole vähem kui 2 aastat. Garantiiajal ilmnenud vead parandab Töövõtja omal kulul välja arvatud väära ekspluatatsiooni puhul tekkinud vead. Ehitustöid võib alustada ehitustööde alustamise loa olemasolul. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust liiklust jms. Ehitusplatsil paiknevad väiksemate ehituste alad piirata tähiste ja hoiatusmärkidega. Ehitustöödel tuleb järgida ehituse üldnõudeid ja eeskirju, projektis toodud nõudeid, valmistajatehase nõudeid, Eesti Vabariigis kehtivaid standardeid ja Elektrilevi nõudeid. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, määrustest, Elektrilevi OÜ ja Tellija elektripaigaldiste kasutuselevõtu protseduuridest. Ehituse järelvalvet teostab Tellija esindaja või volitatud esindajad. Võimalikud kõrvalekalded projektist kooskõlastada Tellijaga ja projekti autoriga ning fikseerida kirjalikult. Tööde lõppedes peab Töövõtja teostama kõik vajalikud kontrollmõõtmised tõestamaks tööde kvaliteetset teostust, korrastama ehitusplatsi, kõrvaldades kõik demonteeritud ja mittekasutatavad materjalid.

2. Tugevvool.
2.1. Elektripaigaldise üldandmed.
Maandamisviis	TN-S
Juhistikusüsteem paigaldises	L1L2L3 N PE
Pingesüsteem	3*400/230V, ~50Hz
Liitumispunkt	Peajaotuskilp PJK keldris
Olemasolev peakaitse	3x63A
Uus peakaitse	3x100A

2.2. Kaitseviisid:
Elektriohutuse tagamiseks kasutada järgmisi kaitseviise:
a) Põhikaitsena (kaitse otsepuute eest) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste osade vahel ning elektriseadmete kasutamisega, mille kaitsekatete ja -kestade minimaalne kaitseaste on IP20.
b) Rikkekaitsena (kaitse kaudpuute eest) - toite automaatset väljalülitamist, II kaitseklassi elektritarvitite kasutamist ning maandatud potentsiaaliühtlustussüsteemi, millega tagatakse, et paigaldise pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge jääb alla 50V.
c) Lisakaitsena – rikkevoolukaitset ninirikkevooluga kuni 30mA ja toimimisajaga mitte üle 30ms.

2.3. Elektrivarustus.
Suurendada olemasolevat 3x63A peakaitset 3x100A-ni. Paigaldada uus toitekaabel alates hoone välisseinal olevast pealüliti kilbist kuni peajaotuskilbini. Rekonstrueerida hoonesisesed magistraalvõrgud ning ehitada paigaldatavate jaotuskilpide ja seadmete toiteliinid vastavalt projektis toodud plaanidele ja skeemidele.
Kaablite ristlõiked on valitud arvestusega, et pingelang liitumispunkti ja tarbija vahel ei ületaks 4%.
Hoone katusele paigaldada päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks. Päikesejaama arvestulik maksimaalse koguvõimsus on 15kW. (Vt.ptk. 2.10.)
Hoone ees asuva parkla serva paigaldatavate elektriautode laadimisposti, plokisoojenduse pistikupesade postide ja välisvalgustite toitekaablid paigaldada pinnases vähemalt 0,7m sügavusel, sõidutee ja parkimisala all vähemalt 1,0m sügavusel. Kaablid paigaldada kogu ulatuses kaablikaitsetorudes, sõiduteede all kasutada A-tugevusklassi kaablikaitsetorusid. Kaablitest 30cm kõrgemale paigaldada kollane veniv hoiatuslint. Kaugused tehnovõrkudest ja rajatistest vastavalt EVS 843:2016 nõuetele.

2.4. Jaotuskeskused.
Paigaldada uus peajaotuskilp PJK, soojasõlme seadmete toitekilp JK-SS ja korterite arvestikilbid trepikodades (3tk), vastavalt projektis toodud plaanidele ja skeemidele.
Kilbid peavad vastama järgmistele tingimustele:
·	Kaitseaste IP31 või enam, lukustatav uks
·	Kaablite sisse- ja väljaviigud ülevalt ja alt
·	Keskuse aparatuur ja lülitusseadmed peavad olema tähistatud
·	Kaablid ja juhtmed peavad olema tähistatud püsiva märgistusega
·	PE- ja N juhid peavad olema tähistatud ja iga juht peab olema ühendatud eraldi klemmile
·	Keskuses peab olema keskuse skeem
·	Keskus peab olema tähistatud keskuse ja elektriohu tähisega
Latistus ja aparatuur kilpides peavad olema vastupidavad ruutkeskmisele lühisvoolule vähemalt 6kA.

2.5. Kaablid ja juhtmed, kaabliteed.
Hoonesisesed jõuseadmete, valgustuse ja pistikupesade toitevõrgu liinid ehitada plastisolatsiooniga halogeenivabade vaskkaablitega, tuletundlikkusega vähemalt Dca-s2,d2,a2, trepikodades evakuatsiooniteedel vähemalt Cca-s1,d1,a2. Hoonest väljapoole jääv juhistik peab olema UV-kiirguse ning ilmastikukindel. Kaablite installatsioon teostatakse keldris ja tehnilistes ruumides pinnapealselt, korrustevaheline kaabeldus olemasolevates kaablišahtides või süvistatuna seintes. Juhtmete ja kaablite paigaldamisel jälgida soonte värve: L1 – pruun, L2 – must, L3 – hall, N – sinine, PE – kollaroheline. Kaablid tähistada kulumiskindlalt skeemijärgsete tunnustega. Kaablite paigaldamisel arvestada nõutavaid vahemaid teistest kommunikatsioonidest (kütte- vee- ja ventilatsioonitorud jms.) ja nõrkvoolukaablitest. Kaableid ei ole lubatud paigaldada ventilatsioonikanalitesse.
Kaablite läbiviikude jaoks tehtavad avad tuleb peale kaablite paigaldamist tihendada. Erinevate tuletõkkesektsioonide vaheliste vaheseinte läbimisel peab tihenduse tulekindlustase olema vähemalt pool seina tulekindlustasemest.

2.6. Valgustus.
Paigaldada keldrikorruse, soojasõlme, kilbiruumi, trepikodade ja pööningu valgustid vastavalt paigaldusplaanidele. Valgustite tüüp, võimsus, kaitseaste, kaitseklass jm. parameetrid peavad vastama kasutuskoha tingimustele. Kasutatavad valgustid peavad olema heaks kiidetud müügiks Euroopa Liidu maades ning omama vastavusmärki (CE). Kasutatada valgusallikaid värvustemperatuuriga 4000K ja värviedastusindeksiga Ra>80. Valgustite tüübid kooskõlastada enne tellimist tellijaga.
Valgustite juhtimiseks kasutada lüliteid ja valgustitesse sisseehitatud liikumisandureid.
Trepikodadesse on ette nähtud 1h toimeajaga evakuatsioonivalgustus. Sisseehitatud akudega evakuatsioonivalgustid ühendada trepikoja valgustuse rühmaliini, evakuatsioonitee märkvalgustid peavad töötama pidevrežiimis, paanikavältimisvalgustid lülituma tööle voolukatkestuse korral.

Välisvalgustus
Välisvalgustid parkla servas paigaldada 6m koonilistel kuumtsingitud metallmastidel. Valgustipostid ankurdatakse pinnasesse betoonist mastijalanditega. Jalandite reguleerimiskruvide kõrgus peab jääma maapinnast 4-5 cm. Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vähemalt 1m raadiuses jalandist peab olema tasane või ühtlaselt langev/tõusev maapind. Välisvalgustid laia valgusjaotusega optikaga, mis on mõeldus tänava ja parkla valgustamiseks. Välisvalgustite juhtimiseks paigaldada peajaotuskilpi hämaralüliti ja hoone välisseinale hämaraandur. Välisvalgustuse viimasele mastile ehitada korduvmaandus.

2.7. Installatsioonimaterjalid.
Kasutada keskkonnatingimustele ja kaablite paigaldusviisile (pinnapealne, süvistatav) vastava paigaldusviisiga lüliteid ja harutoose. Lülitite ja harukarpide kaitseaste peab vastama kasutuskoha tingimustele (niisketes ruumides ja väljas vähemalt IP44), Lülitite kõrgus põrandast >0,9m ja kaugus akendest ja ustest min.15cm. Lülitite asukohad täpsustada Tellijaga enne tööde algust. Harutoosid peavad asuma nähtaval kohal ning peab olema tagatud nende teenindamise võimalus. Ühendused harutoosides ja karbikutes teostatakse spetsiaalsete klemmide või ühenduskübaratega.

2.8. Tehnoloogiliste seadmete ning ventilatsiooni- ja kütteseadmete elektripaigaldis.
Tehnoloogiliste seadmete, ventagregaatide, küttesüsteemi ja veevarustuse süsteemide automaatika- ja reguleerimisseadmed, reguleerimise alakeskused, trafod, termostaadid, releed, kaablid jms. hangib vastava osa töövõtja, kes paigaldab, ühendab ja reguleerib seadmed. Elektritöövõtjale kuulub eelnimetatud seadmete vajalike toitejuhtmestike paigaldamine. Toitekaablid ühendada otse seadmete klemmidele või seadme komplektis olevasse juhtimiskilpi. Tehnoloogiliste seadmete ühendusskeemid töötab välja ja tarnib vastava osa töövõtja. Eriosade töövõtjatel tuleb teha koostööd, et skeemide tunnused, markeeringud jne.oleksid vastavad.

2.9. Elektriautode laadimine ja plokisoojenduspostid.
Parkla serva paigaldada elektriautode laadimispost kahe auto laadimiseks. Laadimiskilp peab olema ilmastiku- ja löögikindel ning omama dünaamilist laadimisvoolu kontrollifunktsiooni (DLM).
Parkla serva paigaldada autode plokisoojenduseks ilmastikukindlad, terasest pistikupesade tornid. Kokku 6 torni, igas tornis kaks IP44 pistikupesa.

2.10. Päikeenergia tootmine.
Hoone katusele on ette nähtud paigaldada päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks maksimaalse koguvõimsusega 15kW. Prognoositav tootlikkus energiaarvutuste kohaselt on 12814 kWh/aastas.
Paneelid võimsusega vähemalt 315W ja mõõtmetega 1x1,6m. Paigaldatakse lõunapoolsele katusele kokku 48tk. Päikesepaneelid paigaldada spetsiaalsetele päikesepaneelide paigaldamiseks mõeldud paigaldusalustele katusega paralleelselt. Päikesepaneelid kinnitada metallist alusraamiga kohtkindlalt sarikate külge (mitte roovi), kinnitamiseks kasutada selleks ettenähtud tihendiga jalakruve, mis kinnitatakse läbi katuse, nii et tihend jääb vastu katusekatte materjali. Kruvide peale väljapoole kinnitub raam. Töövõtja peab garanteerima töödejärgse katuse veepidavuse.
Päikesepaneelide inverter ühendada peajaotuskilpi kommunaaltarbijate sektsiooni, millele näha ette kahesuunaline kauglugemisega arvesti. Peajaotuskilpi, pealüliti kilpi ja alajaama 0,4kV jaotlasse paigaldada nõuetekohased kahepoolse toite hoiatussildid.
Inverter peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2014/35/EL ja 2014/30/EL ning omama vastavusmärgist vastavalt määrusele (EÜ) nr 765/2008 ja olema Elektrilevi poolt aktsepteeritud inverterite nimekirjas. Inverter kolmefaasiline võimsusega 15,0kW (nt. Fronius Symo 15.0-3-M). Peajaotuskilpi monteerida inverteri jaoks kolmefaasiline kaitseautomaat C32 ja kaitselahutuslüliti, ühendus samast kaabliga XPJ-HFC 5G10. Väiketootmisseade tuleb seadistada töötama fikseeritud võimsusteguriga cos = 1 või fikseeritud reaktiivvõimsuse sättepunktiga Q = 0. Mikrotootmisseadme võib kaitse rakendumise järel tagasi lülitada juhul kui võrgu pinge ja sagedus on olnud nõutud piirides vähemalt 60 sekundi jooksul.
Päikesepaneelide kaabeldus kinnitada paneelide kandekonstruktsioonide külge. Välitingimustes asuvad kaablid peavad olema UV- ja ilmastikukindel või kaitstud vastavalt.
Päikesepaneelid koos kinnituste, kaabelduse ja paigaldusega on soovitatav tellida ühelt tarnijalt komplektsena.

Üldnõuded elektritootjale.
Elektritootmise liitujal tuleb kogu elektrijaama toimimise ajal tagada, et elektrijaama poolt oleks täidetud võrgueeskirjas ja asjakohastes standardites toodud nõuded, sealhulgas tagab pärast tootmisseadme(te) ühendamist, et liitumispunktis Elektrilevi OÜga oleks tagatud standardi EVS-EN 50160 kvaliteedinõuded. Võrguettevõtjal on õigus nõuete rikkumisel ja liitumisvõimsuse ületamisel eraldada elektrijaam süsteemist, katkestades elektripaigaldise ja jaotusvõrgu vahelise ühenduse liitumispunktis. Elektritootja tootmisseadmed peavad olema võrgueeskirjaga kehtestatud tehniliste nõuete kohased. Tootmisseadme nõuetekohasust kinnitab pärast tootmisseadmete paigalduse lõppemist võrguettevõtja, kelle võrguga on tootmisseade ühendatud.

2.11. Potentsiaaliühtlustus.
Hoone ehitada maandamisviisilt TN-S süsteemi, kus neutraaljuht (N) ja kaitsejuht (PE) on paigaldises eraldatud alates peajaotuskilbi PJK peapotentsiaaliühtlustuslatist. Kõik hoones paiknevad kõrvalised pingealtid elektrit juhtivad osad kuuluvad ühendamisele potentsiaaliühtlustusvõrguga. Elektriseadmete ja valgustite maandamiseks kasutada toitekaabli kollarohelist soont, mis ühendatatakse kilbi maandusega. Metallkonstruktsioonid (juhtivad torustikud, metallkonstruktsioonid jms.) ühendada kilbi maanduslatiga isoleeritud vaskjuhtmega.
Kontrollida olemasoleva korduvmaanduse töökorras olekut. Vajadusel ehitada uus maandus.
Maandatud potentsiaaliühtlustussüsteem, peab tagama, et paigaldise pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge jääb alla 50V.

3. Kasutuselevõtt.
Töövõtja peab läbiviima kõik kontrolltoimingud vastavalt standardile EVS-HD 60364-6 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6. Kontrolltoimingud” ning teostama elektripaigaldise auditi vastavalt seadme ohutuse seadusele.

Üleandmisdokumendid antakse üle kahes eksemplaris.
Töövõtja peab Tellijale üleandma elektriseadmete kasutusjuhendid.
Töövõtja peab koostama teostusjoonised ja kinnitama neid elektritööde juhi allkirjaga.
Töövõtja peab koostama kaetud tööde aktid ja esitama need Tellijale siis kui on võimalik visuaalselt veenduda tehtud tööde nõuetele vastavuses.
Töövõtja peab üle andma järgmised mõõtmis- ja kontrollimistööde protokollid:
    * visuaalkontrolli kohta
    * kaise- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontrolli kohta
    * isolatsioonitakistuse kontrolli kohta
    * kaitseseadmete automaatväljalülituse kontrolli kohta
    * rikkevoolukaitsmete kontrolli kohta

Pärast liitumispunkti väljaehitamist ning väiketootmisseadme valmisoleku tõendamist peab liituja sõlmima ELV-ga väiketootja võrgulepingu. Väiketootmisseadet ei tohi lülitada võrguga paralleeltöösse enne võrgulepingu allkirjastamist mõlema osapoole poolt.